РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРАТСКИЙ РАЙОН

ТАРМИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГЛАВА ТАРМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№  08   от 21.03.2016 г.

О создании в целях пожаротушения условий

для забора в любое время года воды из источников

наружного водоснабжения, расположенных на территории

Тарминского сельского поселения

Во исполнение Федеральных законов от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390), Постановления Правительства РФ от 12.02.1999 года № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», Свода правил 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утвержденных приказом МЧС России от 25.03.2009 № 178), в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории Тарминского сельского поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Правила содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Тарминского сельского полселения (Приложение № 1).

2. Утвердить реестр источников противопожарного водоснабжения (Приложение № 2).

3. Собственником всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения:

3.1. Принимать немедленные меры по устранению неисправности противопожарного водоснабжения.

3.2. Оборудовать все источники противопожарного водоснабжения указателями в соответствии с требованиями нормативно правовых документов «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности, виды, размеры, общие технические требования».

3.3. Уточнить списки источников противопожарного водоснабжения, внести их в реестр и впредь вести строгий учет их количества и технического состояния.

3.4. Обеспечить доступ к пожарным водоемам, производить своевременную очистку от грязи, льда и снега.

3.5. Обеспечить подъезд для забора воды из естественных водоёмов с твердым покрытием. В зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей.

4. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории Тарминского сельского поселения, независимо от форм собственности, определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны (добровольной пожарной команды) на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

5. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене Тарминского сельского поселения.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Тарминского

Муниципального образования                                               М.Т.Коротюк

Приложение № 1

к  Постановлению главы

Тарминского сельского поселения

от 21.03.2016г. № 08

П Р А В И Л А

Содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения на территории Тарминского сельского поселения

1. Общие положения

Правила содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения на территории Тарминского сельского поселения (далее -правила) разработаны в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Водным кодексом Российской Федерации, Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 года № 167), Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации (утверждены Приказом Госстроя России от 30.12.1999 года № 168), Правилами противопожарного режима в РФ Утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390, ГОСТ 12.1.033-81 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения» (утвержден Постановлением Госстандарта СССР от 27.08.81 №4084), ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания» (утвержден Постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 №387-ст).

Настоящие правила действуют на всей территории Тарминского сельского поселения и обязательны для исполнения организациями, а также всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

2.Основные понятия

- источники противопожарного водоснабжения (далее – источники ППВ), водопроводные сети, пожарные водоемы (резервуары), иные искусственные (водонапорные башни, пруды, технологические емкости) и природные (реки, озера, ручьи) водные объекты, вода из которых используется (может использоваться) для целей пожаротушения;

- наружное ППВ – питьевой водопровод, пожарные водоёмы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы;

- противопожарное водоснабжение – комплекс инженерно- технических сооружений предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;

-пожаротушение – тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно – технические учения, проверка работоспособности источников ППВ;

- безводный участок – участок местности с водоотдачей сети менее 10л/с, либо расстояние до водоисточника более 500м.

Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники ППВ для тушения пожаров.

В качестве источников ППВ могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). Размещение источников ППВ в населенных пунктах и организациях, их количество, емкость, водоотдачу и другие технические характеристики следует предусматривать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390), СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение.

Наружные сети и сооружения» (утверждены Постановлением Госстроя ССР от 27.07.84 года № 123), сводом правил 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного ППВ. Требования пожарной безопасности» (утверждены Приказом МЧС России от 25.03.2009 года № 178.

Ответственность за техническое состояние ППВ и установку указателе несет МУП «Тарминское», в ведении которого они находятся.

Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников ППВ.

3.Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

3.1. Постоянная готовность источников ППВ для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства и реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников ППВ;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (2 раза в год);

- своевременной подготовкой источников ППВ к условиям эксплуатации в весеннее- летний и осеннее- зимний периоды.

3.2. Источники ППВ должны находится в исправном  состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам ППВ должен быть обеспечен удобный широкий подъезд.

3.3. Пожарные водоёмы должны быть всегда наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12х12м.

3.4. Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77м) для забора воды техникой и иметь свободный и удобный подъезд.

3.5. В зимнее время  при замерзании воды естественных водоисточников прорубается прорубь размером 1х1м, и очищается от снега и льда.

4.Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения

4.1. Директор  МУП «Тарминское», а также абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы (далее ГПС) проверки имеющихся в их ведении систем.

4.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, МУП «Тарминское» и абоненты совместно с ГПС не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию ППВ.

4.3. Проверка ППВ производится 2 раза в год: в весеннее – летний (с 1мая по 1ноября) и осеннее-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

4.4. Проверка ППВ производится подразделениями ГПС по разработанному графику,  согласно утвержденному плану.

4.5. При проверке ППВ проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха ( для открытых водоемов).

4.6. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения ППВ проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

5. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

5.1 Инвентаризация ППВ проводится не реже одного раза  в пять лет.

5.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

5.3. Комиссия путем детальной проверки каждого ППВ уточняет:

- вид, численность и состояние источников ППВ, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- наличие насосов – повысителей, и их состояние;

- выполнение планов замены пожарных кранов;

- строительство новых водоемов, колодцев.

6. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.

6.1. МУП «Тарминское», а так же абоненты, в ведении которых находится неисправный источник ПВВ, обязаны в течении 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт ППВ. В случае проведения капитального ремонта или замены ППВ сроки согласовываются с ГПС.

6.2. Заблаговременно, за сутки до отключения водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, директор МУП «Тарминское» или абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить Администрацию Тарминского сельского поселения о невозможности использования или недостаточности напора воды, при этом предусмотреть дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

6.3. После реконструкции водопровода производится его приемка комиссией и испытание на водоотдачу.

7. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях

7.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка ППВ к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- проверить водонапорные башни;

- проверить уровень воды в водоёмах;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к ППВ;

7.2. Выполнение требований пожарной безопасности к водопроводным сетям и сооружениям на них и требований к резервуарам и водоёмам с запасами воды на цели наружного пожаротушения обеспечивается в соответствии со сводом правил 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного ППВ. Требования пожарной безопасности» (утвержденных приказом МЧС России от 25.03.2009 года № 178).

Приложение № 2

к  Постановлению главы

Тарминского сельского поселения

от 21.03.2016г. № 08

Реестр источников противопожарного водоснабжения

| № п/п | Реестровый номер/№ по муниципальному имуществу | Наименование водоисточника | Адрес водоисточника | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 001/25991 | Водонапорная башня | п.Тарма, ул. 1-я Нагорная,16 | все сезонная 60м3/запас |
| 2. | 002/25992 | Водонапорная башня | п.Тарма, ул.Лесная, 15А | летний период 50м3/запас |
| 3. | 003/26001 | Водонапорная башня | п.Тарма, ул.Школьная, 8 | летний период 25м3/запас |
| 4. | 004/25995 | Пожарная скважина | п.Тарма, ул.Набережная | летний период, производительность 6м3/час |
| 5. | 005 | Естественный водоисточник ручей Еланский | Подъездная а/дорога 32 км., п.Тарма 5 км. | Летний |
| 6. | 006 | Естественный водоисточник залив Долоновка | 200м. южнее Набережной 1а | все сезонная |